## Лист1
БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:________________
Наименование объекта:__________________________________ Адрес объекта:__________________________________
|  |  |  | норма водопотребления |  |  |  | источники водоснабжения,м.куб/сут |  |  |  |  | Водоотведение, м.куб/сут
городская канализация
№ п/п | Наименование производственных и административных зданий | Технологический процесс | кол-во часов работы / кол-во единиц оборудо- вания | обоснование | расход на единицу оборудования м.куб/сут в сутки наибольшего водопотребления | требуемое качество воды | Общее водопотребление м.куб./сут | город ской водопровод | артезианские скважи ны | технический водопровод | оборотноповтор ные системы | Безвоз вратные потери, м.куб/сут | хозбыт | норма тивно чистые | загрязненные механическими примесями и минеральными | загрязненные химическими, органическими и прочими примесями | Водосток
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Административный корпус | ИТР | 24ч/60 | СП 30.13330.2020 Таб. А.2 п.9 | 6: 0.012; 7: питьевая; 8: 0.72; 9: 0.72; 14: 0.72
|  | рабочие | 24ч/152 | п.25 | 6: 0.025; 7: питьевая; 8: 3.8; 9: 3.8; 14: 3.8
|  | душев. Сетки | 24ч/7 | п.24 | 6: 0.5; 7: питьевая; 8: 3.5; 9: 3.5; 14: 3.5
2. | Столовая | пригот. Блюд | 24ч/800 | п.15 | 6: 0.012; 7: питьевая; 8: 9.6; 9: 9.6; 14: 9.6
3. | Прачечная (механизированная) | стирка белья | 24ч/40 | п.8 | 6: 0.075; 8: 3; 9: 3; 14: 3
4. | Мойка цикличного действия | Мойка (машин) | 24ч/20 | Тех.зад. | 6: 0.5; 8: 10; 12: 10
| Подпитка 15% |  |  | То же | 8: 1.5; 9: 1.5; 13: 1.5
| ИТОГО: |  |  |  | 8: 32.12; 9: 22.12; 12: 10; 13: 1.5; 14: 20,62*
Наружное пожаротушение -110 л/с
Внутреннее пожаротушение - 41 л/с: в т.ч пожарные краны 2,6 л/с, спринклеры 28,8 л/с, дренчеры 9,6 л/с
*Распределение общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах): 8,248 м3/сут - 40 %; 12,372 м3/сут -60 %
(заполняеться в случае если планируеться несколько канализационных выпусков)
Подпись руководителя предприятия (или проектной организации)
Круглая печать