УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора -

главный инженер АО "Мосводоканал"

__________________ В.С.ТРАМБОВЕЦКИЙ

" ____ " ____________ 2015 г.

ПРОГРАММА

испытаний  антикоррозионного крепежа

с термодиффузионным цинковым покрытием.

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник УНТТ _______________ М.Н.КОЗЛОВ "___" ______________2015г. |  |
| --- | --- |
| Начальник УТК _______________ С.А.СКОПИНЦЕВ "___" ______________2015г. |  |
| . |  |

Москва 2015

1. Введение

В условиях применения долговечной запорно-регулирующей арматуры и трубопроводов из высокопрочно чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) особое значение имеет выбор материалов крепежных изделий, обеспечивающих герметичность фланцевых и раструбных соединений в течение всего срока эксплуатации.

Опыт применения  крепежа из низкосортных углеродистых сталей показал, что срок службы пары болт – гайка не превышает 10-15 лет при самых благоприятных условиях. Как правило, в течение 5 лет эксплуатации  крепежные изделия, установленные в камерах и колодцах требуют замены из-за коррозионных разрушений. Большая часть крепежа (по разным оценкам от 15 до 30%) выходит из строя в течение 2 лет эксплуатации. Причиной интенсивной коррозии является высокая влажность воздуха в местах его установки, высокое солесодержание за счет попадания противогололедных реагентов, наличие конденсата на крепеже и наружных стенках трубопроводов и арматуры даже в теплый период года. Все эти факторы приводят к тому, что поверхность крепежных изделий постоянно покрыта концентрированным солевым раствором с высоким содержанием растворенного кислорода.

Применение  качественного крепежа с повышенными антикоррозионными защитными свойствами позволит существенно снизить ежегодные эксплуатационные расходы Общества.

- 2. Цель работы

Проверка поставляемой метизной продукции с термодиффузионным цинковым покрытием на соответствие утвержденным Техническим требованиям АО «Мосводоканал» (редакция  2015г.).

3.Отбор образцов

Размеры и количество образцов метизной продукции для проведения испытаний

| № п/п | Контролируемые параметры | Размеры образца, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный контроль крепежных изделий | Заполняется на основе данных спецификации конкурсного лота | В соответствии с Техническими требованиями |
| 2. | Определение основных геометрических размеров крепежа |  | В соответствии с Техническими требованиями |
| 3. | Определение полей допуска резьбы |  | В соответствии с Техническими требованиями |
| 4. | Определение свинчиваемости болтокомплектов |  | В соответствии с Техническими требованиями |
| 5. | Определение толщины покрытия |  | В соответствии с Техническими требованиями |
| 6. | Определение механических свойств крепежа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8992-2011, ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 |  | 5 |
| 7. | Металлографические исследования шлифов, изготовленных из элементов крепежа с покрытием, с целью определения его вида и качества |  | 1-2 |
| 8. | Определение микротвердости покрытия на образцах крепежных изделий, с целью определения его механических свойств |  | 1-2 |
| 9. | Рентгеноспектральный микроанализ цинкового покрытия, с целью определения его состава по всей толщине покрытия |  | 1-2 |

- 4. Выполняемые работы

- 4.1 Визуальный контроль крепежных изделий

Поверхность изделия должна быть без механических повреждений, трещин, надрывов, закатов. Не допускаются рванины и выкрашивания ниток резьбы; вмятины на резьбе. На нерезьбовой обработанной поверхности при визуальном осмотре волосовины не допускаются.

На поверхности покрытия не должно быть вздутий, раковин, трещин, наростов, отслоений, вкраплений кварцевого песка. Покрытие должно  быть матово-серого цвета, равномерным, сплошным, гладким или шероховатым.

На покрытии не допускаются технологические пятна темного или темно-серого цвета (без изменения толщины покрытия) общей площадью, превышающей 5% от всей поверхности изделия.

Отсутствие покрытия в резьбах не допускается.

Поверхность изделий после цинкования должна быть чистой и на ней не должно быть несмываемых остатков технологической смеси.

- 4.2. Определение основных геометрических размеров крепежа

Основные требования к геометрическим размерам и допускам, в соответствии с ГОСТ 1759.1-82 "Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски, методы контроля размеров и отклонений форм и расположения поверхностей" и ISO 4759-1:2000 "Допуски на крепежные изделия. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Изделия классов точности А, В, С", В. И. Анурьев  "Справочник конструктора машиностроителя" Табл. 85, I том 2006 г.

Геометрические параметры:

Болт ГОСТ 7798-70  "Болты с шестигранной головкой класса точности В"

Гайка ГОСТ 5915-70 "Гайки шестигранные класса точности В"

Шпилька ГОСТ 22042-76 "Шпильки для деталей с гладкими отверстиями. Класс точности В"

Шпилька ГОСТ 22032-76 "Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В"

- Шпилька DIN 976 "Шпилька (GS) резьбовая размерная"

Шпилька DIN 976-1 "Шпилька (штанга) резьбовая оцинкованная, нержавеющая, метровая  с метрической резьбой по всей длине"

- Шайба ГОСТ 11371-78 "Шайбы".

Габаритная длина (высота), длина резьбовой части, шаг резьбы, размер под ключ, фаски, радиусы и др. должны находится в поле допусков, установленных для класса точности В. Диаметры резьбы (наружный, средний, внутренний) должны находится в поле допусков, установленных для класса точности С, т.е.  поле допуска диаметра резьбы болта и шпильки устанавливается 8g, гайки - 7Н соответственно.

Использование пары Болт-Гайка, Шпилька-Гайка с разным классом точности не допускается.

- 4.3. Определение полей допуска резьбы

4.3.1.Поля резьбы должны соответствовать значениям, указанным в ГОСТ 16093-2004 "Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором".

4.3.2.Контроль поля допуска  для свинчиваемости болтов и гаек с ТДЦ  покрытием проводят, применяя эталонные гайки и болты.

- 4.4. Определение свинчиваемости болтокомплектов

Контроль свинчиваемости болтокомплектов (болт, шпилька и гайка) проводят путем навинчивания гайки на болт по всей длине нарезки резьбы с приложением крутящего момента в соответствии с разделом 6 Технических требований.

- 4.5. Определение механических свойств крепежа

Основные требования к механическим свойствам метрических крепежных изделий изложены в ГОСТ Р ИСО 8992-2011 "Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек", ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 "Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы", ГОСТ Р ИСО 898-2-2013 «Гайки. Механические свойства и методы испытаний».

Класс прочность болтов и  шпилек должен составлять 5.8.

Класс прочности гаек – 5.

- 4.6. Определение толщины покрытия

Контроль толщины покрытия магнитным методом проводят по ГОСТ Р 9.316-2006. Контроль толщины покрытия металлографическим (арбитражным) методом проводят в спорных случаях на одной детали от партии.

Толщину покрытия контролируют магнитными толщиномерами типов МТ-41НЦ, «Константа 5», прошедших метрологическую аттестацию.

Толщина термодиффузионного цинкового покрытия по ГОСТ Р 9.316-2006  должна составлять 21-30 мкм (4 кл. покрытия).

Толщина покрытия должна обеспечивать сопряжение резьбовых деталей без механической обработки после цинкования.

- 4.7. Металлографические исследования шлифов, изготовленных из элементов крепежа  с покрытием.

Толщину покрытия проверяют на гладкой, не резьбовой поверхности изделия не менее, чем в 3-х точках, расположенных на плоскостях шайб, на торцах гаек, на плоскости (грани) головки болта, гладкой части болта и торцевой части болта со стороны резьбы. За контрольную толщину покрытия принимают среднеарифметическое значение от проведенных замеров.

- 4.8. Определение микротвердости покрытия на образцах крепежных изделий, с целью определения его механических свойств.

- Измерение микротвердости проводят для идентификации фаз, образующихся при цинковании, на микротвердомерах  типа ПМТ.

- 4.9. Рентгеноспектральный микроанализ цинкового покрытия,  с целью определения его состава по всей толщине покрытия.

- Определение химического анализа методом рентгеноспектрального анализа  проводят для идентификации фаз, образующихся при цинковании, по всей толщине покрытия. Распределение элементов по сечению строится с шагом 1-2 мкм в 2-3 сечениях на 1-2 образцах.

- 5. Оформление результата испытаний метизной продукции.

По результатам исследований составляется  Заключение о соответствии крепежа требованиям ГОСТ Р 9.316-2006 и техническим требованиям АО «Мосводоканал» к метизной продукции с термодиффузионным цинкованием.

Программа разработана:

Главный специалист УНТТ                                                    О.А.Меньщикова

Главный специалист  УНТТ                                                   Д.В.Гаврилов