Т Е Х Н И Ч Е С К И Е   У С Л О В И Я

на подключение (технологическое присоединение)

к централизованной системе холодного водоснабжения

Причина обращения: Новое строительство

Объект: производственно-административный торговый комплекс по адресу: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Луневское, д. Елино.

Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты): водопровод d=300мм (см. эскиз).

От водопровода d=300мм проложить самостоятельный водопроводный ввод ориентировочно d=150мм от точки подключения до узла учета воды на границе эксплуатационной ответственности. В точке подключения предусмотреть устройство колодца с пожарным гидрантом. Также следует предусмотреть дополнительный колодец с пожарным гидрантом на водопроводе d=300мм. Конкретный диаметр, протяженность и количество линий водопроводного ввода уточнить при проектировании на основании гидравлического расчета.

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения,
а также к выполняемым Заказчиком мероприятиям для осуществления подключения: Обеспечить сохранность и эксплуатационную надежность водопровода d=300мм, проходящего по территории объекта, либо выполнить локальную перекладку.

Надежность водоснабжения объекта обеспечить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Пожаротушение объекта обеспечить в соответствии с СП 8.13130.2009.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 для обеспечения бесперебойного водоснабжения объекта, при подаче воды от одного источника водоснабжения, необходимо запроектировать и построить на водопроводном вводе резервуары с запасом воды на хозяйственно - бытовые и противопожарные нужды.

Выполнить строительство внутреннего водопровода в здании.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы Нmin=20 м вод.ст., Нmax=30 м вод.ст. Н в.тр.=197,9 м.

Разрешаемый среднесуточный отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) 5,055 м куб./сут на хозяйственно-бытовые нужды.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): устройство узла учета воды на границе эксплуатационной ответственности.

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения: 30л/с на наружное п.т., 15 л/с внутреннее пожаротушение.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер: в целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения предусматривать: обеспечение гидростатического напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарного прибора не более 45 м. в. ст. в соответствии с СП 30.13330.2011. Технические решения по обеспечению указанного напора должны быть решены проектом в разделе водосберегающие мероприятия, в том числе, и применение квартирного регулятора давления (КРД) со степенью надежности и долговечности не менее 20 лет; установку новой водосберегающей сантехнической арматуры в соответствии с приложением №3 к Распоряжению Премьера правительства Москвы от 05.05.97г. № 460-РП.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям АО «Мосводоканал» и Заказчика: внешняя стенка колодца на границе земельного участка.