Технические условия на подключение
(технологическое присоединение) объекта

Причина обращения:	РЕКОНСТРУКЦИЯ

Объект:	частный жилой дом
С.Щитниково, д 116

Кадастровый номер

земельного участка	50:15:00400203:25

Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения: Источник водоснабжения - водопровод Д=150мм проходящий вдоль Щелковского шоссе.

Выполнить подключение к водопроводу Д=150мм с реконструкцией водопроводного колодца №97054 или устройством нового колодца в интервале от кол.97054 до кол.97056. В колодце предусмотреть отключающую 3РА. Точку подключения, диаметр и трассу водопроводного ввода определить проектом. Мероприятия по подключению объекта определить проектом.

Выполнить прокладку водопроводного ввода до стены здания (протяженность ориентировочно 160 п.м в зависимости от возможной трассировки), с заходом в помещение и устройством приямка.

В связи с удаленностью источника водоснабжения от объекта, выполнить расчет кратности обмена воды в трубе водопроводного ввода в целях определения мероприятий по обеспечению санитарной надежности водоснабжения частного жилого дома.

Отметка верха трубы ориентировочно - 170,6 м. Для уточнения фактического планово-высотного положения водопровода необходимо вызвать на место производства работ представителя РЭВС №11. Водопровод при необходимости отшурфить.

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым Заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

Устройство внутридомового водопровода и узла учета воды.

Вопрос наружного пожаротушения объекта предлагается решить совместно с ГУ МЧС по г.Балашиха

Фактический свободный напор в месте присоединения: максимальный 12 м.вод.ст., минимальный: 10 м.вод.ст. и геодезическая отметка верха трубы 170,6 м.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) на хозяйственно-бытовые нужды 1,68 м3/сут; 0,21 л/с.

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): Установить прибор учета воды за первой стеной здания, в специально оборудованном помещении

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения Qн.п. = _____ л/сек., Qвн.п. = _____ л/сек.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:

Запорную арматуру со сроком эксплуатации не менее 50 лет, гарантийным сроком – не менее 10 лет, с антикоррозионным покрытием, исключающим коррозию в течение гарантийного срока;

В целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения предусматривать: обеспечение гидростатического напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарного прибора не более 40 м в.ст. в соответствии с МГСН 2.01-99. Технические решения по обеспечению указанного напора должны быть решены проектом в разделе водосберегающие мероприятия, в том числе, и применение квартирного регулятора давления (КРД) со степенью надежности и долговечности не менее 20 лет.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям АО "Мосводоканал" и Заказчика: внешняя стенка колодца в точке подключения.