Технические условия
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения

Причина обращения  -  новое  строительство

Объект – Строительство АЗС  «Щелл  Нефть»  по  адресу: Московская  область, Солнечногорский  район , д. Елино

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения  – колодец К-30 на  канализационной  сети  д=800 мм  с  юго-восточной  стороны  (г. Зеленоград,  Фирсановское  шоссе) (см. план).

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым Заказчиком мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения) – Проектирование  и  строительство  внутридворовых  сетей  вести  в  соответствии  с  требованиями  АО «Мосводоканал» ,  утвержденными   Департаментом  ЖКХ и Б.

Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения  -  200.04

Нагрузка  в  точке  подключения – хозяйственно-бытовой  сток – 6,755 м3/сут., 2,1 л/сек ;

Требования к составу и свойствам сточных вод   -  Производственные  и  технологические  стоки  перед  сбросом  в  канализацию  должны  отвечать  требованиям  «Правил  охраны  поверхностных  вод  от  загрязнения  сточными  водами»  и  должны  быть  очищены  до  предельно  допустимых  концентраций  вредных  веществ,  соответствующим  «Правилам  приема  производственных  сточных  вод  в  Московскую  канализацию».  Прием  производственных  сточных  вод  в  городскую  канализационную  сеть  может  быть  разрешен  только  после  их  очистки  на  локальных  очистных  сооружениях ;

Режим  отведения  сточных  вод  - круглосуточно .

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод -  не  требуется.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов -  не  требуется.

Границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя  - внешняя  стенка  колодцев  на  границе  земельного  участка.