Технические условия
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения

Причина обращения:	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Объект:	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА "КРАСНОГОРСК-МИТИНО"

Кадастровый номер

земельного участка	50:11:0010104:515

Точка подключения к централизованной системе водоотведения:  колодец  К-1  на  канализационном  трубопроводе  д=400 мм  с  северо-восточной  стороны  в  районе   Волоцкого  пер.  (см.план).

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым Заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

- проектирование и строительство внутридворовых сетей вести в соответствии с требованиями АО "Мосводоканал".

- в случае установки санприборов в подвалах, их канализование выполнить согласно СНиП 2.04.01-85, с устройством собственного выпуска, оборудованного электрофицированной задвижкой.

Предъявлять АО "Мосводоканал":

- до начала работ для определения технического состояния и качества: трубы, фасонные части, конструктивные элементы колодцев, металлоконструкции, арматуру, запорную арматуру и другое применяемое при строительстве оборудование и материалы, а также сертификаты и паспорта на них;

- выполнение скрытых работ по строительству внутриплощадочных сетей в полном объеме: основания под трубопроводы, упоры, гидроизоляцию колодцев, камер, вязку арматурных каркасов, сварные швы, телевизионный контроль и т.д.;

- гидравлические испытания трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.04-85*;

- исполнительную документацию в составе:

	Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.;

	Сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, оборудование и материалы;

	Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность;

	Журнал производства работ;

	Исполнительные чертежи со штампом ГУП "Мосгоргеотрест";

	Акт технической приемки законченного строительством объекта;

	Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности за скрытые дефекты;

	Акт технической приемки системы внутренней канализации объекта;

	Исполнительные чертежи (заверенные подписями и печатями Заказчика, проектной и подрядной организаций) системы внутренней канализации в составе: плана технического подполья с разводкой канализации и аксонометрического чертежа по стоякам с сантехприборами.

Отметка лотков в месте (местах) подключения к централизованной системе водоотведения 164,97 м.

Нагрузка в точке подключения хозяйственно-бытовых сточных вод 14,42 м3/сут; 3,32 л/с.

Требования к составу и свойствам сточных вод:

- нормативно-чистые воды в канализацию не принимаются, после очистки на локальных очистных сооружениях они должны быть направлены в систему оборотного водоснабжения, либо в сеть дождевой канализации.

Режим отведения сточных вод – круглосуточно.

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод – не предусмотрено.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов:

- в проекте предусмотреть установку жироуловителя  на  выпуске  из  столовой.

Границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения АО "Мосводоканал" и Заказчика - внешняя стенка колодца на границе земельного участка.