Технические условия
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения

Причина обращения:	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Объект:	АЗС ТНК Нагорное
пос. Нагорное, владение 4

Кадастровый номер

земельного участка	50:12:0080512:11

Точка подключения к централизованной системе водоотведения: колодец К-11 на канализационной сети Д=300 мм в районе  ул. Корнейчука.

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым Заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

- проектирование и строительство внутридворовых сетей вести в соответствии с требованиями АО "Мосводоканал".

- в случае установки санприборов в подвалах, их канализование выполнить согласно СНиП 2.04.01-85, с устройством собственного выпуска, оборудованного электрофицированной задвижкой.

- здания и сооружения расположить относительно существующей канализационной сети Д=225 мм с учетом  охранной зоны (5,0 м) и согласовать с владельцем сети.

- в охранной зоне напорных трубопроводов 2Д=150 мм запрещено размещение зданий и сооружений (в том числе и открытой автостоянки) как постоянного, так и временного характера.

- в случае устройства заезда со стороны напорных трубопроводов 2Д=150 мм, устройство дорожного полотна выполнить без изменения планировочных отметок.

В случае наличия в проекте технического решения о сносе/выносе водопроводных и/или канализационных сетей, сооружений, зданий, оборудования или иного имущества, принадлежащих АО "Мосводоканал", Застройщик обязан до окончания строительства объекта, заключить с АО "Мосводоканал" по форме, утвержденной и размещенной на сайте httn://www.mosvodokanal.ru/, Соглашение о компенсации потерь, и исполнить по нему свои обязательства: в установленном СКП порядке, размере и сроке компенсировать АО "Мосводоканал" все его расходы и убытки. Общая сумма компенсации Обществу должна быть включена в Сводный сметный расчет по строительству объекта до получения положительного заключения экспертизы.

Предъявлять АО "Мосводоканал":

- до начала работ для определения технического состояния и качества: трубы, фасонные части, конструктивные элементы колодцев, металлоконструкции, арматуру, запорную арматуру и другое применяемое при строительстве оборудование и материалы, а также сертификаты и паспорта на них;

- выполнение скрытых работ по строительству внутриплощадочных сетей в полном объеме: основания под трубопроводы, упоры, гидроизоляцию колодцев, камер, вязку арматурных каркасов, сварные швы, телевизионный контроль и т.д.;

- гидравлические испытания трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.04-85*;

- исполнительную документацию в составе:

	Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.;

	Сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, оборудование и материалы;

	Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность;

	Журнал производства работ;

	Исполнительные чертежи со штампом ГУП "Мосгоргеотрест";

	Акт технической приемки законченного строительством объекта;

	Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности за скрытые дефекты;

	Акт технической приемки системы внутренней канализации объекта;

	Исполнительные чертежи (заверенные подписями и печатями Заказчика, проектной и подрядной организаций) системы внутренней канализации в составе: плана технического подполья с разводкой канализации и аксонометрического чертежа по стоякам с сантехприборами.

Отметка лотков в месте (местах) подключения к централизованной системе водоотведения 158,41 м.

Нагрузка в точке подключения хозяйственно-бытовых сточных вод 4,51 м3/сут; 3,2 л/с.

Требования к составу и свойствам сточных вод - не предусмотрено.

Режим отведения сточных вод – круглосуточно.

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод – не предусмотрено.

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов – не предусмотрено.

Границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения АО "Мосводоканал" и Заказчика - внешняя стенка колодца на границе земельного участка.